## MAQUINAS
Aparatos a presión y gases | [11 empty] | 7
INTRODUCCIÓN
Se entiende por aparatos a presión aquellos equipos destinados a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de fluidos a presión. El principal riesgo de estos equipos es el de explosión debido a elevadas presiones y también a las temperaturas con que suelen trabajar los mismos. Estas explosiones pueden ser debidas a diversas causas que conviene conocer y eliminar, como son los defectos constructivos del aparato; fallo de los sistemas de regulación; fallo, ausencia o mal dimensionado de los dispositivos de seguridad (válvulas de seguridad, etc.); inadecuado o inexistente mantenimiento; pérdidas de agua dentro de calderas; impurezas en el agua de alimentación; defectuosa limpieza en la caldera y fallo de laregulación de llama o de combustión en caldera. Los riesgos derivados de la presencia de gases en las instalaciones son debidos a sus características físicas de almacenamiento (pueden estar a alta presión, bajas temperaturas, etc.) y a las características químicas de cada una de las sustancias, es decir, riesgo de incendio y explosión, si se trata de gases inflamables, de intoxicación para los gases tóxicos, asfixia en gases inertes y quemaduras, si se trata de sustancias corrosivas.
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS
El riesgo principal de los aparatos a presión es la liberación brusca de presión. Para poder ser utilizados deben reunir una serie de características técnicas y de seguridad requeridas en las disposiciones legales que les son de aplicación, lo que permitirá su homologación, con la acreditación y sellado pertinente. Al margen de las características constructivas de los equipos, los usuarios de los aparatos a presión, para los que es de aplicación el reglamento de aparatos a presión, deberán llevar un libro registro, visado y sellado por la correspondiente autoridad competente, en el que deben figurar todos los aparatos instalados, indicándose en el mismo: características, procedencia, suministrador, instalador, fecha en la que se autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y de las pruebas periódicas, así como las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas. No se incluyen en el libro las botellas y botellones de GLP u otros gases, sifones, extintores y aparatos análogos, de venta normal en el comercio. Los operadores encargados de vigilar, supervisar, conducir y mantener los aparatos a presión deben estar adecuadamente instruidos en el manejo de los equipos y ser conscientes de los riesgos que puede ocasionar una falsa maniobra o un mal mantenimiento. En el caso de calderas de PxV>50 (siendo P la presión en kg/cm2 y V el volumen en m3, que correspondan según el tipo de caldera), el Reglamento de aparatos a presión exige que los operadores dispongan de acreditación que garantice un adecuado nivel de conocimientos.
Asimismo adecuará, cuando sea necesario, estos equipos ya en uso en sus talleres; redactando, en su caso, las normas de trabajo que permitan incrementar u optimizar las medidas de seguridad que se han de tomar en las distintas operaciones. El Reglamento de aparatos a presión, mediante sus ITC determina, para cada aparato, las prescripciones de seguridad que deberán cumplir, así como las características de los emplazamientos o salas donde estén instalados, en función de su categoría. Para la manipulación o almacenamiento seguro de gases, es necesario identificar sus propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y sus efectos sobre la salud de las personas. Las condiciones de utilizaciónde estos gases deben ser adecuadas a la naturaleza de los riesgos que pueden derivarse (inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.). Los gases pueden estar almacenados en recipientes fijos (tanques y depósitos) o en recipientes móviles (botellas y botellones), existiendo además, recuentemente, conducciones que transportan estas sustancias. Los almacenes de botellas y botellones de gases se clasifican en cinco categorías, definidas en la ITCMIE APQ-5 en función de las cantidades de producto de cada clase. Cada almacén debe cumplir con unos requisitos de seguridad generales y con otros específicos para cada una de las categorías y tipos de gases almacenados, especificados en la mencionada ITC.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
7. APARATOS A PRESIÓN Y GASES | [8 empty] | Personas afectadas
Área de trabajo |  |  | Fecha | [5 empty] | Fecha próxima revisón
Cumplimentado por
| 1. Se llevan a cabo las formalidades administrativas que requieren estos equipos (autorización de puesta en marcha, revisiones periódicas, etc.). |  |  |  | SI | NO | Cumplir de acuerdo con el Reglamento de Aparatos a Presión.
| 2. Existe un registro interno de los controles y revisiones efectuados tanto por la empresa como por una entidad autorizada. |  |  |  | SI | NO | Implantar un sistema documental de registro a disposición de quien lo precise | [5 empty] | }
| 3. Su emplazamiento está alejado de fuentes de calor. |  |  |  | SI | NO | Alejar o aislar de cualquier foco calorífico y de materiales combustibles no controlados.
| 4. Disponen de válvulas de seguridad y/o discos de ruptura en adecuadas condiciones de uso. |  |  |  | SI | NO | Revisar y corregir. Tales dispositivos estarán sujetos a control.
| 5. Se llevan a cabo las operaciones de mantenimiento, de acuerdo con un plan preestablecido. |  |  |  | SI | NO | Implantar un programa de mantenimiento de todos los elementos clave.
| 6. Los operarios están instruidos en el manejo seguro del equipo. En el caso de calderas hay una persona encargada de las mismas. |  |  |  | SI | NO | IMejorar la formación.
| 7. Si se emplea caldera de vapor, existe doble sistema de seguridad y control de las variables físicas de la misma (control, nivel, presión, etc.). |  |  |  | SI |  | NO |  | Verificar y corregir por el fabricante. Si no se utiliza caldera pasar a la cuestión 11.
| 8. Si VxP > 10 ( Vm3 nivel medio agua, P Kg/cm2 presión efectiva máxima), se dispone de una sala de calderas sectorizada de uso exclusivo. |  |  |  | SI | NO | Corregir con una RF 240 minutos y 2 puertas cortafuegos.
| 9. La sala de calderas dispone de ventilación natural o forzada y su ubicación es adecuada ( no sótano). |  |  |  | SI | NO | Asegurar una buena ventilación y/o adecuar su ubicación según RAP 1214/79, ITC-MIE AP1.
| 10. En la sala de calderas existe instalación fija de detección y alarma de incendio. |  |  |  | SI |  | NO |  | Instalar tal sistema de detección y periódicamente su estado.
| 11. Se utiliza compresor. |  |  |  | SI |  | NO |  | Pasar a la cuestión 15.
| 12. Está situado al aire libre o en un local con aislamiento acústico, ventilado, resistente al fuego y que evite la proximidad a áreas de trabajo. |  |  |  | SI |  | NO |  | Disponer de abertura de ventilación, dotar de aislamiento acústico o ubicar en exterior en cobertizo sin paredes.
| 13. Se dispone de válvulas de bloqueo y parada para emergencias, dispositivos de purga (agua, aceite), así como de válvula de retención. |  |  |  | SI |  | NO |  | Se dispone de válvulas de bloqueo y parada para emergencias, dispositivos de purga (agua, aceite), así como de válvula de retención.
| 14. Las tuberías auxiliares están bien sujetas para evitar vibraciones y desprendimientos. |  |  |  | SI |  | NO |  | Sujetar debidamente todas las tuberías y elementos expuestos a vibraciones.
| 15. .Se realiza almacenamiento, manipulación o utilización de gases |  |  |  | SI |  | NO |  | Pasar al cuestionario siguiente.
| 16. .Los recipientes de gases en uso están bien sujetos y alejados de focos caloríficos y en áreas delimitadas y protegidas. |  |  |  | SI | NO | Sujetar debidamente y ubicarle en lugares protegidos bien ventilados.
| 17. El personal que trabaja con gases tóxicos y corrosivos dispone de máscaras de gas adecuadas y/o equipos autónomos de respiración accesibles. |  |  |  | SI | NO | Suministrar los equipos de protección individual normalizados adecuados a los gases utilizados.
| 18. .Las zonas de uso de gases tóxicos y corrosivos están ventiladas, con dispositivos de detección y alarma y sistemas de contención de fugas. |  |  |  | SI | NO | Instalar esos medios de protección y comprobar periódicamente su estado y funcionamiento.
| 19. Se evita la existencia de bridas y conexiones en las tuberías en áreas desprotegidas, con personal expuesto a fugas tóxicas. |  |  |  | SI |  | NO |  | En caso de no poderse evitar, proteger las bridas o las zonas de trabajo ante posibles fugas.
| 20. Las canalizaciones de gases se mantienen en buen estado (sin corrosión, buena sujeción, vainas pasamuros, etc). |  |  |  | SI |  | NO |  | Reparar la conducciones y controlar periódicamente su estado.
| 21.Las botellas de gases almacenados, incluso las vacías, están provistas de caperuza o protector y tienen la válvula cerrada. |  |  |  | SI |  | NO |  | Establecer la normativa pertinente para proteger las válvulas y prevenir fugas.
| 22. Las botellas de gases se transportan en carretillas adecuadas. |  |  |  | SI |  | NO |  | Utilizar carretillas especiales para esta función.
| 23. Los equipos de soldadura oxi-acetilénica disponen de válvulas antirretroceso de llama. |  |  |  | SI | NO | Instalar válvulas antirretroceso de llama en manoreductores, sopletes y/o en línea.
| 24. .Existe un programa de mantenimiento preventivo y de formación sobre los peligros que se pueden producir en la manipulación , uso y almacenamiento de gases. |  |  |  | SI |  | NO |  | Implantarlo.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE |  |  |  | DEFICIENTE | [5 empty] | MEJORABLE
1, 4 o más de 5 deficientes. |  |  |  | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23. | [5 empty] | 7, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24.
RESULTADO DE LA VALORACIÓN
|  |  | Muy deficiente |  |  | Deficiente |  | Mejorable |  |  | Correcta
OBJETIVA
SUBJETIVA
RESULTADO DE LA VALORACIÓN